## Slide 1
PCC-465 SISTEMAS PREDIAIS I
Sistemas Prediais
de Suprimento de Água Quente

## Slide 2
Sistema Individual;
    - Chuveiros Elétricos
    - Centralizados: Aquecedores de Passagem e
      Aquecedores de Acumulação
Sistemas Coletivos.
Classificação dos Sistemas
Sistemas Prediais de Suprimento de Água Quente

## Slide 3
Sistema Individual Centralizado
com 2 zonas de pressão
Tipos de Sistemas Prediais de Água Quente

## Slide 4
Tipos de Sistemas Prediais de Água Quente
Sistema Coletivo

## Slide 5
Tipos de Sistemas Prediais de Água Quente
com 2 zonas de pressão e 1 gerador de água quente
VÁLVULA REDUTORA
DE PRESSÃO
GERADOR DE ÁGUA QUENTE
BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO
RESERVATÓRIO SUPERIOR
BARRILETE INFERIOR
PONTOS DE CONSUMO
PONTOS DE CONSUMO
VENTOSAS
BARRILETE
SUPERIOR
Sistema Coletivo

## Slide 6
Tipos de Sistemas Prediais de Água Quente
com 2 zonas de pressão e 2 geradores de água quente
Sistema Coletivo
VÁLVULA REDUTORA
DE PRESSÃO
GERADORES DE ÁGUA QUENTE
BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO
RESERVATÓRIO SUPERIOR

## Slide 7
    Alimentação;
    Geradoras de Água Quente;
    Barriletes;
    Sistema de distribuição;
    Pontos de utilização;
    Sistema de retorno;
    Bombas de recirculação.
NBR7198/93
Sistemas Prediais de Suprimento de Água Quente
Elementos do Sistema Predial de Água Quente

## Slide 8
Sistemas Prediais de Suprimento de Água Quente
    Fontes energéticas: gás combustível e eletricidade
    Aquecedores elétricos de passagem (a resistência elétrica é acionada automaticamente pelo próprio fluxo de água.)
Geração / Reservação

## Slide 9
Elementos / Componentes do Sistema
Geração / Reservação

## Slide 10
Geração / Reservação
aquecedores instantâneos (ou de passagem) a gás: a água vai sendo aquecida à medida que passa pela fonte de aquecimento, sem requerer reservação.
chaminé
regulador de tiragem
câmara de combustão
capa externa
queimador
válvula de água e gás
entrada de gás
entrada de água fria
saída de água fria
serpentina
produtos de combustão
Elementos / Componentes do Sistema

## Slide 11
Geração / Reservação
Elementos / Componentes do Sistema
Aquecedor de acumulação elétrico

## Slide 12
regulador de tiragem
conexão para entrada de água fria
tubo de tiragem
revestimento externo
isolamento térmico
deflector do tubo de tiragem
tambor interno
válvula termostática
queimador
tripé
dreno
Geração / Reservação
Elementos / Componentes do Sistema
Aquecedor de acumulação a gás

## Slide 13
Elementos / Componentes do Sistema

## Slide 14
Sistema Predial de Água Quente

## Slide 15
Sistema Predial de Água Quente

## Slide 16
Dimensionamento dos Componentes
Geração / Reservação
Abordagem do Problema:
Neste caso, tem-se a mesma situação que no dimensionamento do reservatório superior do sistema predial de água fria.

## Slide 17
Dimensionamento dos Componentes do Sistema Predial de Água Quente

## Slide 18
Onde:
tAQ é a temperatura da água quente (no aquecedor - 70ºC);
VAQ é o volume / vazão de água quente - consumo diário a 70ºC (incógnita);
tAF é a temperatura da água fria (no inverno) 15ºC;
VAF é o volume / vazão de água fria;
tmist é a temperatura da água morna (43ºC);
Vmist é o volume / vazão de água morna utilizada (consumo diário).
Dimensionamento dos Componentes
Geração / Reservação

## Slide 19
Então:
ou:
Distribuição
Abordagem do Problema
Neste caso, tem-se a mesma situação do sistema predial de água fria, apenas levando-se em conta que, em termos de sistemas prediais de água quente, importa não somente a vazão unitária, mas também a temperatura de utilização, uma vez que:
; , e
Dimensionamento dos Componentes
Geração / Reservação

## Slide 20
Como , tem-se que
Formulação do Problema
Valem aqui as mesmas considerações feitas para o sistema predial de água fria, ou seja, dimensiona-se como escoamento permanente em conduto forçado, sendo determinados, então, para cada trecho: vazão, velocidade, pressão e perda de carga.
Velocidade
Valor limite, recomendado pela Normalização Brasileira
Dimensionamento dos Componentes
Vazões de Água Quente

## Slide 21
Formulação do Problema:
Determinação do Consumo diário de Água:
Onde:
CD é o consumo diário de água quente (l/dia);
C é o consumo diário “per capita” (l/dia) - (tabela a seguir);
P é a população (prédio ou apartamento).
Alojamento Provisório
Casa Popular ou Rural
Residência
Apartamento
Quartel
Escola Internato
Hotel (s/ cozinha e s/ lavanderia)
Hospital
Restaurante e similares
Lavanderia
24 per capita
36 per capita
45 per capita
60 per capita
45 per capita
45 per capita
36 por hóspede
125 por leito
12 p/ refeição
15 p/ kg roupa seca
Tabela: Estimativa de Consumo de Água Quente
Dimensionamento dos Componentes

## Slide 22
Pressão:
A NBR 7198 recomenda os valores máximos e mínimos da pressão em qualquer ponto da rede:
  pressão estática máxima: 400 kPa (40mca);
  pressão mínima de serviço:
    torneiras - 0,50 mca;
    chuveiros - 1,00mca.
Perda de carga:
Mesma metodologia empregada para o sistema predial de água fria.
Dimensionamento dos Componentes

## Slide 23
Vazão:
Sub-ramais
  Os diâmetros mínimos dos sub-ramais são apresentados na Tabela
Pontos de utilização para:
Banheira
Bidê
Chuveiro
Lavatório
Pia de Cozinha
Lavadora de Roupa
 ref.
(pol)
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
Ponto de utilização para:
Banheira
Bidê
Chuveiro
Lavatório
Pia de Cozinha
Lavadora de Roupa
Vazão
(l/s)
0,30
0,06
0,12
0,12
0,25
0,30
Ramais:
Valem os mesmos critérios adotados para o sistema predial de água fria, sendo que as vazões a serem consideradas são as da Tabela a seguir,
Dimensionamento dos Componentes

## Slide 24
Colunas e Barrilete:
Para o dimensionamento das colunas e barrilete adota-se o Método dos Pesos. Os valores a serem considerados estão na Tabela a seguir.
Pontos de utilização para:
Banheira
Bidê
Chuveiro
Lavatório
Pia de Cozinha
Lavadora de Roupa
Peso
1,0
0,1
0,5
0,5
0,7
1,0
Verificação das pressões mínimas:
Mesmos critérios adotados para o sistema predial de água fria
Dimensionamento dos Componentes