Dimensionamento do Sistema de Chuveiros Automáticos

O dimensionamento será por cálculo hidráulico, para efeito dos cálculos será considerado diâmetro nominal mínimo para tubulações de aço de 25 mm.

Passo 1:

O método de dimensionamento seguirá a norma da ABNT.

Passo 2:

Por se tratar de um edifício comercial sem produtos ou equipamentos que podem vir a aumentar o risco de fogo ou de sua propagação, o edifício será considerado como classe de risco leve.

Passo 3:

Conforme estabelecido em norma, a área máxima de cobertura para classe de ocupação de risco leve é 5000 m2 por pavimento, o que supera em muito a área do edifício comercial que terá o sistema de chuveiros automáticos calculados.

Passo 4:

A distância máxima entre ramais e entre chuveiros nos ramais deve ser determinado de acordo com o risco de ocupação, para o risco leve essa distância é de 4,6 m. Já a distância mínima é de 1,8 m e para as áreas com no máximo 75 m2 a distância entre a parede e o chuveiro pode ser de até 2,70 m, desde que seja respeitada a área máxima de cobertura permitida por chuveiro.

Passo 5:

Cada pavimento possui 7 conjuntos tendo suas áreas divididas conforme a tabela abaixo.

Passo 6:

Para o espaçamento entre os ramais será levado em consideração a área máxima de cobertura por chuveiro que será considerada de 18,6 m2 (para tetos lisos e construídos para vigas e nervuras).

Espaçamento entre os chuveiros: 3,0 m

Espaçamento entre os ramais: haverá apenas um ramal por conjuntos, respeitando a        distância máxima de 2,70 m para a parede em edifícios de risco leve com área até 75 m 2.

Passo 7:

A área coberta por um chuveiro será conforme mostrado na tabela , calculado em função da posição na planta em anexo.

Passo 8:

Para determinação da área de operação, considerará uma área de forma retangular que corresponde a área hidráulica mais desfavorável. O parâmetro será obtido através do gráfico que estabelece a área de aplicação e a densidade em função da classe de risco de ocupação.

A densidade de área de operação para cada área de operação está na tabela.

Passo 10:

A quantidade de chuveiros dentro da área de aplicação será:

Passo 11:

Determinação da dimensão do maior lado do retângulo, que seja paralelo aos ramais deve ser igual a 1,2 vez a raiz quadrada da área de aplicação.

Passo 12:

Determinação do numero de chuveiros do maior lado da área de operação.

Passo 13:

Cálculo de vazão e pressão no chuveiro mais desfavorável.

Para risco de ocupação leve tem-se:

Vazão mínima = 100 L/min

Pressões mínimas = 110 Kpa

Tempo mínimo de operação = 30 min

Vazão e pressão no chuveiro mais desfavorável:

Passo 14:

Para o segundo:

Cálculo da perda de carga entre o primeiro e o segundo chuveiro:

Cálculo da vazão e pressão para o segundo chuveiro:

Passo 15:

Balanceamento da pressão e vazão no início do ramal.

Passo 16:

Determinação da capacidade da bomba:

Pressão e vazão na VGA

Pressão requerida na bomba:

Características da bomba

Pressão nominal = 4,89 KPa

Vazão Nominal = 176 L/min

Passo 17:

A Capacidade do reservatório:

Tempo mínimo de funcionamento = 30 min

Volume Total = 5280 litros

Dimensões do reservatório = 2 x 2 x 1,5 m3