-Dimensionamento de hidrantes

-Considerações Gerais

Deve-se avaliar, inicialmente, qual a melhor alternativa para o sistema de hidrantes. Levando-se em consideração que devemos garantir o funcionamento do sistema a qualquer momento, precisamos de uma rede privada, pois a rede pública não é confiável.

Ao optarmos por uma rede privada interna ao edifício com reservação, nos resta escolher entre um reservatório inferior ou superior. Optamos por ter um reservatório superior com alimentação por gravidade.

Esquema: Alimentação Por Gravidade – Rede Vertical

-Dimensionamento

Utilizaremos, nesse projeto, o risco tipo A (mínimo). Serão coplocados 12 hidrantes, sendo 1 por pavimento. A área da construção é menor que 20.000 m2. As condições de projeto são:

- pressão no hidrante mais desfavorável = 15 m.c.a

- volume de reserva para combate a incêndio suficiente para atender a vazão por 30 minutos.

O dimensionamento será feito pelo modelo de redes ramificadas com vários hidrantes em uso simultâneo. Estudaremos os hidrantes dos andares 12, 11, 10 e 9 de acordo com o esquema:

Para o esquema anterior, seguiremos o roteiro proposto. Trata-se de processo iterativo.

Por sorte, foi necessária apenas uma iteração, pois caso houvesse uma diferença grande entre os valores de H1 e H’’1, seria necessário fazer os passos novamente até que os valores fossem próximos (diferença menor que 0,1 mca).