Dimensionamento de gás

Considerações gerais

Inicialmente, devemos escolher o tipo de sistema que será projetado para o edifício. Por se tratar de um edifício residencial de "pano de laje" de, aproximadamente, 300 m2 no total (relativamente pequeno), estaremos colocando apenas 1 estágio de regulação de pressão. Essa regulação (redução) será para 200 mmca, podendo, a partir desse ponto, uma perda de carga de apenas 10% desse valor. É importante dizer que uma série de outras considerações serão feitas na sequência do dimensionamento. O mesmo também será feito para gás natural.

Uma questão a ser resolvida é a escolha de uma prumada coletiva (medidores nos andares) ou prumadas individuais (com uma central de medidores no térreo). A primeira opção será a escolhida para esse dimensionamento, resultando em esquema similar a:

Tendo definido o esquema da tubulação geral, passamos a fase do desenho em planta e corte das tubulações. Para isso, também nos utilizamos de algumas condições que estão listadas a seguir, conforme apostila da disciplina:

- As tubulações de gás não podem passar em: dutos de ar condicionado, água pluvial, chaminé, reservatório de água, dormitórios, poços de elevadores;

- O afastamento das tubulações de gás das demais, destinadas a outros fins, deve ser igual a, no mínimo, um diâmetro da maior das tubulações contíguas; entretanto, recomenda-se que as tubulações de gás tenham a distância mínima de 0,20 m de outras. Essa última observação é a que foi realmente adotada no dimensionamento;

- Ter, no mínimo, duas aberturas situadas nas suas extremidades, sendo que as duas devem ter saída para fora da projeção horizontal da edificação;

- Apresentar distanciamento mínimo de 25 mm (1") entre a tubulação e sua parede interna;

- Ter resistência mecânica adequada a possíveis esforços decorrentes das condições de uso;

- Estar convenientemente protegidos contra a corrosão;

- Não apresentar vazamentos em toda a sua extensão;

- Devem ser executados de material incombustível e resistente à água.

Dimensionamento das tubulações

De acordo com a opção adotada (prumada coletiva) teremos um total de 1 prumada de gás. Dessa forma, a prumada estará servindo 48 apartamentos. As tubulações verticais estarão localizadas junto à cozinha e área de serviço de cada apartamento, mantendo um afastamento maior ou igual a 0,20 m das tubulações de água fria, quente e prumada de águas pluviais, de acordo com a condição 1 anteriormente exposta.

Para o dimensionamento, inicialmente iremos dimensionar o diâmetro das tubulações internas do apartamento. Por simplificação, admitiremos todas as tubulações do apartamento com o mesmo diâmetro. Para o cálculo das perdas de carga e diâmetros internos das tubulações, utilizaremos a fórmula de Lacey:

Q 0,9 = 0,552657796 x ( H x D 4,8 ) 0,5

S 0,8 x L

Onde:

Q é a vazão do gás (Nm3 /s);

D é o diâmetro interno do tubo (em cm);

H é a perda de carga máxima admitida (mmca);

L é o comprimento da tubulação (m);

S é a densidade relativa do gás em relação ao ar (adimensional);

Como já dito anteriormente, a perda de carga a partir da redução de pressão no térreo só pode ser de, no máximo, 0,19 kPa (20 mmca) para as instalações destinadas a gás natural. Sendo assim, faremos a seguinte consideração: como o prédio tem 12 andares tipo, consideraremos uma perda de carga máxima de 1,2 mmca (14,4mmca no total) em cada andar e os restantes 5,6 mmca serão a perda equivalente na prumada vertical e no caminhamento horizontal no térreo até o regulador de pressão.

Iremos determinar primeiro o L (m) em cada apartamento da tubulação, a partir da seguinte equação:

Ltub = Lreal +  Lequivalente

Onde o Lreal é o comprimento de toda a tubulação de gás do apartamento e  Lequivalente é o somatório dos comprimentos equivalentes das singularidades.

De acordo com a planta do apartamento, temos:

Apto.1 Lreal = 7,728m

Apto.2 Lreal = 4,615m

Apto.3 Lreal = 5,985m

Apto.4 Lreal = 8,648m

Em relação às singularidades, temos por apartamento:

- 2 "T´s": Lequivalente = 2*60 D

- 1 cotovelo de 90 0: Lequivalente = 50 D

Então,  Lequivalente = 170 D

Segue a tabela de cálculo:

|  |  | Apto. 1 | Apto 2 | Apto. 3 | Apto. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ltub = Lreal + Leq(m) |  | 9,437 | 6,774 | 8,144 | 10,807 |
| Lreal (planta-m) |  | 7,278 | 4,615 | 5,985 | 8,648 |
| Leq. (m) |  | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,159 |
| 1 cotovelo 90° |  | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| 2 "T's" |  | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 |

O apartamento tem, como aparelhos consumidores de gás, um aquecedor de passagem (consideraremos de 10 l/min) e um fogão (consideraremos de 6 bocas e com forno). De acordo com a tabela abaixo:

|  |  | Pot.(kcal/h) | Vazão (Nm³/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fogão 6 bocas + forno |  | 11000 | 1,22 |
| Aquecedor Pass. |  | 14700 | 1,63 |
|  |  | 25700 | 2,85 |

Como se trata de uma vazão pequena, consideraremos que o fator de simultaneidade pode ser de 100%, ou seja, o aquecedor e o fogão podem funcionar ao mesmo tempo sem problemas.

Para o cálculo das perdas de carga e diâmetros, utilizaremos as seguintes fórmulas extraídas do texto já mencionado:

| Tabela - Fórmula de Lacey (gás Natural) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diâmetro (cm) |  | Cálculo da perda de carga (H) (mmca) |  |  |
| 1,27 | (1/2") | H = 0,690797151 x Q^1,8 * L |  |  |
| 1,9 | (3/4") | H = 0,098653499 x Q^1,8 * L |  |  |
| 2,54 | (1") | H = 0,024797423 x Q^1,8 * L |  |  |
| 3,18 | (1 1/4") | H = 0,008496469 x Q^1,8 * L |  |  |
| 3,81 | (1 1/2") | H = 0,003541347 x Q^1,8 * L |  |  |
| 5,08 | (2") | H = 0,000890149 x Q^1,8 * L |  |  |
| 6,35 | (2 1/2") | H = 0,000304996 x Q^1,8 * L |  |  |
| 7,62 | (3") | H = 0,000127123 x Q^1,8 * L |  |  |
| 10,62 | (4") | H = 0,000030669 x Q^1,8 * L |  |  |
| 15,24 | (5") | H = 0,0000043799 x Q^1,8 * L |  |  |

Para as tubulações internas dos apartamentos, temos:

| Diâmetro (cm) |  | Apto.1 | Apto. 2 | Apto. 3 | Apto. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,27 | (1/2") | 42,944 | 30,826 | 37,060 | 49,179 |
| 1,9 | (3/4") | 6,133 | 6,133 | 6,133 | 6,133 |
| 2,54 | (1") | 1,542 | 1,107 | 1,330 | 1,765 |
| 3,18 | (1 1/4") | 0,528 | 0,379 | 0,456 | 0,605 |
| 3,81 | (1 1/2") | 0,220 | 0,158 | 0,190 | 0,252 |
| 5,08 | (2") | 0,055 | 0,040 | 0,048 | 0,063 |
| 6,35 | (2 1/2") | 0,019 | 0,014 | 0,016 | 0,022 |
| 7,62 | (3") | 0,008 | 0,006 | 0,007 | 0,009 |
| 10,62 | (4") | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| 15,24 | (5") | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Como consideramos os diâmetros os mesmos pegamos a faixa de 1 ½”, o que nos dá uma perda de carga de 0,820mmca e de 9,843 mmca no total do prédio.

Agora, procederemos ao cálculo dos trechos da tubulação que leva aos apartamentos. A numeração dos trechos segue o seguinte esquema:

1

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

2

A forma de se calcular os diâmetros de cada trecho é similar àquela utilizada no apartamento tipo. Entretanto, há uma diferença no que se refere ao fator de simultaneidade da soma das potências para o cálculo da potência total. Utilizaremos o gráfico da página 22 do texto já mencionado anteriormente. Nesse gráfico, a curva de 95 % será a utilizada. As perdas de carga devem totalizar 20 – trecho dos apartamentos (10,139mmca). A fórmula para o cálculo será:

Vazão = Potência / PCI (poder calorífico inferior), com :

PCI = 8710 Kcal/ Nm3 para gás natural.

Os cálculos seguem conforme abaixo na planilha de cálculo:

Teremos primeiramente o cálculo de Ltot para diâmetro;

| Diâmetro (cm) |  | Lreal | Leq. | Ltot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,27 | (1/2") | 1,55 | 3,81 | 5,36 |
| 1,9 | (3/4") | 1,55 | 5,7 | 7,25 |
| 2,54 | (1") | 1,55 | 7,62 | 9,17 |
| 3,18 | (1 1/4") | 1,55 | 9,54 | 11,09 |
| 3,81 | (1 1/2") | 1,55 | 11,43 | 12,98 |
| 5,08 | (2") | 1,55 | 15,24 | 16,79 |
| 6,35 | (2 1/2") | 1,55 | 19,05 | 20,6 |
| 7,62 | (3") | 1,55 | 22,86 | 24,41 |
| 10,62 | (4") | 1,55 | 31,86 | 33,41 |
| 15,24 | (5") | 1,55 | 45,72 | 47,27 |

E a vazão acumulada em cada trecho 12 à 1, os fatores de simultaneidade extraídos do gráfico abaixo e conseqüentemente os cálculo da Vazão, pela fórmula: Vazão = Potência / PCI (poder calorífico inferior)

|  | Vazão (Nm³/h) | Simultaneidade | Vazão = Pot/PCI |
| --- | --- | --- | --- |
| Trecho 1 | 136,8 | 25,0% | 35,4075775 |
| Trecho 2 | 125,4 | 25,5% | 33,10608496 |
| Trecho 3 | 114 | 26,0% | 30,68656716 |
| Trecho 4 | 102,6 | 26,5% | 28,14902411 |
| Trecho 5 | 91,2 | 27,0% | 25,4934558 |
| Trecho 6 | 79,8 | 28,0% | 23,13295063 |
| Trecho 7 | 68,4 | 29,0% | 20,53639495 |
| Trecho 8 | 57 | 30,5% | 17,99885189 |
| Trecho 9 | 45,6 | 33,0% | 15,5793341 |
| Trecho 10 | 34,2 | 36,5% | 12,92376579 |
| Trecho 11 | 22,8 | 43,0% | 10,15017222 |
| Trecho 12 | 11,4 | 63,0% | 7,435591274 |

Desta forma montamos a planilha da perda de carga (Fórmula de Lacey) com todas as combinações de diâmetros para escolha da melhor solução:

| Diámetro (cm) | Trecho 1 | Trecho 2 | Trecho 3 | Trecho 4 | Trecho 5 | Trecho 6 | Trecho 7 | Trecho 8 | Trecho 9 | Trecho 10 | Trecho 11 | Trecho 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,27 | 2436,191 | 2015,345 | 1758,014 | 1505,045 | 1259,178 | 1057,137 | 853,216 | 672,908 | 518,923 | 370,694 | 239,976 | 137,051 |
| 1,9 | 462,453 | 389,300 | 339,592 | 290,726 | 243,233 | 204,205 | 164,814 | 129,984 | 100,239 | 71,606 | 46,356 | 26,474 |
| 2,54 | 145,488 | 123,768 | 107,965 | 92,429 | 77,330 | 64,922 | 52,399 | 41,325 | 31,869 | 22,765 | 14,738 | 8,417 |
| 3,18 | 59,871 | 51,287 | 44,738 | 38,300 | 32,044 | 26,902 | 21,713 | 17,124 | 13,206 | 9,433 | 6,107 | 3,488 |
| 3,81 | 29,066 | 25,019 | 21,825 | 18,684 | 15,632 | 13,124 | 10,592 | 8,354 | 6,442 | 4,602 | 2,979 | 1,701 |
| 5,08 | 9,389 | 8,135 | 7,096 | 6,075 | 5,083 | 4,267 | 3,444 | 2,716 | 2,095 | 1,496 | 0,969 | 0,553 |
| 6,35 | 3,931 | 3,420 | 2,983 | 2,554 | 2,137 | 1,794 | 1,448 | 1,142 | 0,881 | 0,629 | 0,407 | 0,233 |
| 7,62 | 1,936 | 1,689 | 1,473 | 1,261 | 1,055 | 0,886 | 0,715 | 0,564 | 0,435 | 0,311 | 0,201 | 0,115 |
| 10,62 | 0,637 | 0,558 | 0,487 | 0,416 | 0,348 | 0,293 | 0,236 | 0,186 | 0,144 | 0,103 | 0,066 | 0,038 |
| 15,24 | 0,128 | 0,113 | 0,098 | 0,084 | 0,070 | 0,059 | 0,048 | 0,038 | 0,029 | 0,021 | 0,013 | 0,008 |

Pela escolha dos diâmetros feita conforme tabela:

| Trecho | Diâmetro (polegadas) |
| --- | --- |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 ½ |
| 10 | 2 ½ |
| 11 | 2 |
| 12 | 2 |

O somatório das perdas de carga nesses trechos é:

Perdas de carga (mmca)= 0,637+0,558+0,487+0,416+0,348+0,886+0,715+0,564+0,881+0,629+0,969+0,553=9,861

Realizando a verificação, para que não ultrapassemos os 10% (20mmca)

Trecho apartamentos + Trecho prumada = 19,704mmca – OK!