7. Reservação - Reservatórios

7.1. Finalidades ® a reservação, materializada pelos reservatórios, tem por finalidades:

- Garantia da qualidade da água

- Armazenamento para atender às variações de consuma (reserva de equilíbrio – C1).

- Permite um escoamento com diâmetro uniforme na adutora, possibilitando a adoção de diâmetros menores.

- Proporcionar uma economia no dimensionamento da rede de distribuição.

- Armazenamento para atender às demandas de emergência (reserva de emergência – C2).

- Evita interrupções no fornecimento de água, no caso de acidentes no sistema da adução, na estação de tratamento ou mesmo em certos trechos do sistema de distribuição.

- Armazenamento para dar combate ao fogo (reserva de incêndio – C3 ).

- Oferece maior segurança ao abastecimento, quando da demanda destinada a combate a incêndio.

- Melhoria das condições de pressão da água na rede de distribuição.

- Possibilitam melhor distribuição da água aos consumidores e melhores pressões nos hidrantes (principalmente quando localizados junto às áreas de máximo consumo).

- Permite uma melhoria na distribuição de pressões sobre a rede, por constituir fonte distinta de alimentação durante a demanda máxima, quando localizado à jusante dos condutos de recalque.

- Garante uma altura manométrica constante para as bombas, permitindo o seu dimensionamento na eficiência máxima, quando alimentado diretamente pela adutora de recalque.

7.2. Classificação

- De acordo com a localização no sistema de abastecimento

- reservatórios de  montante;

- reservatórios de jusante ou de sobras.

- De acordo com a localização no terreno

- reservatórios enterrados;

- reservatórios elevados;

- reservatórios semi-enterrados;

- reservatórios apoiados.

- De acordo com o material de construção

- reservatórios de concreto armado;

- reservatórios de alvenaria;

- reservatórios de aço;

- reservatórios de madeira;

- reservatórios de fibra de vidro.

7.3. Capacidade do reservatório ® a capacidade total de reserva, é o somatório das capacidades do reservatório, ou seja:

Ct = C1 + C2 + C3

C1 = capacidade para promover a compensação entre a variação das vazões do consumo ao longo das horas do dia e a vazão constante, máxima diária, que chega ao reservatório (reserva de equilíbrio).

C2 = capacidade necessária para manter a continuidade do abastecimento, por ocasião de paralisação na produção (demanda de emergência).

C3 = capacidade necessária ao atendimento eventual de demandas para combate a incêndios (combate a incêndios).

7.3.1. Determinação da capacidade C1 ® para determinação desta capacidade, considera-se duas situações:

- A cidade conta com sistema de abastecimento adequado e bom sistema de medição do consumo de água.

Neste caso a capacidade C1 deve ser calculada através do traçado da curva de variação diária do consumi ou do diagrama de massas correspondente.

# Consumo                                       Curva de Consumo

(m3)

Esvazia

Qmáx diária                                                                              Adução

Enche                                                      Enche

0                6              12                18               24          (h/dia)

- Gráfico de variação horária de consumo no dia de máximo consumo.

Volume

Acumulado

(m3)                                                                             Déficit Diminui (enche)

Consumo Acumulado

Déficit Crescente (seca)

Ca (m3)

Saldo Diminui (seca)

Q máx diária

Saldo Crescente (enche)

0              6                12              18                24                   (h/dia)

- Diagrama de massas para determinar a capacidade atual necessária, para compensar a variação do consumo.

- A capacidade do reservatório atual (Ca), necessário para fazer a compensação da variação horária de consumo, é igual a soma do maior saldo acumulado com o maior déficit acumulado.

- A relação entre a capacidade atual Ca (m3) e o volume do dia de máximo consumo (volume bombeado - m3) é:

a = Ca/ Qmáx.diária x 24

- Esta relação é uma característica da cidade (clima, hábito, condições sócio-econômicas) e se considera constante. Portanto, a capacidade do reservatório projetado (futuro) será:

C1 = a Qmáx.diária.futura x 24 x 1,2; onde 1,2 é um coeficiente de segurança estabelecido por norma (admensional); a é uma constante admensional; Q é a vazão máxima diária de projeto (m3/ h).

Obs.: Se a cidade não tem dados para determinação da constante (a), pode-se usar dados de cidade semelhante.

- Na cidade não se dispõe de dados para determinação da capacidade do reservatório, procede-se da seguinte forma:

- A adução sendo contínua durante as 24 horas do dia, a capacidade C1 será igual ou maior que 1/ 3 do volume distribuído no dia de máximo consumo, ou seja:

C1 = 1/ 3 (P qm k1 ) x 24       (m3).

- A adução sendo descontínua e se fazendo em um só período que coincide com o período do dia em que o consumo é máximo, o volume armazenado será igual ou maior que 1/ 3 do volume distribuído no dia de consumo máximo e igual ou maior que o produto da vazão média do dia de consumo máximo (bombeado) pelo tempo em que a adução permanecerá inoperante nesse dia de consumo máximo, isto é:

C1 = 1/ 3 (P qm k1 ) x 24       ou

C1 = Q x T   (m3).

Q = vazão de adução (Qmáx.diária).

T = tempo em que a bomba permanece inoperante.

7.3.2. Determinação da capacidade C2 ® para  que não ocorra a interrupção do fornecimento de água pelo reservatório, nos intervalos de tempo em que ele não recebe água devido a acidentes em outros órgãos, é necessário que, no cálculo da sua capacidade, esteja previsto um volume correspondente ao consumo da cidade durante o período de tempo correspondente à interrupção. Em geral, a capacidade C2 é determinada pela expressão:

C2 = Q tm;  Q = vazão máxima horária

tm = período de tempo de interrupção do fornecimento de água.

Obs.: tm geralmente definido pelo órgão contratante, considerando o tempo médio (tm) de duração de interrupções de maior freqüência.

7.3.3. Determinação da capacidade C3 ® o consumo de água para combate a incêndio pode ser calculado pela expressão:

C3 = Q t;  Q = vazão necessária para combate ao incêndio

t = duração do incêndio.

Obs.: Outra maneira de determinar C3 é consultar o corpo de bombeiros local definindo valores de acordo com normas e necessidades.

7.4. Reservatórios enterrados e reservatórios elevados

Capacidade

- Quando há necessidade de um reservatório elevado para garantir pressões adequadas na rede de distribuição pode-se dividir o volume de água entre ele e um reservatório enterrado. Um conjunto ,motor-bomba recalcará água do reservatório enterrado para o reservatório elevado.

- As vazões externas de dimensionamento de recalque seriam:

- Recalque com capacidade suficiente para atender à vazão do dia e hora de maior consumo da rede de distribuição:

Qmax=K1.K2.P.qm86400

Nesta caso, o reservatório elevado teria uma capacidade pequena. Apenas o suficiente para manter uma nível de água que permitisse pressões adequadas na rede. Todo o volume de água para o consumo da cidade estaria no reservatório enterrado.

- Recalque com a vazão média do dia de maior consumo:

Q=K1.P.qm86400

Nesta caso, o reservatório elevado deveria  ter a capacidade necessária para atender à cidade. O reservatório enterrado seria o receptor da água aduzida e o poço de sucção do sistema de recalque.

Obs.:

- A capacidade de cada um dos dois reservatórios poderia ser determinada pelo estudo do custo de diversas soluções;

- Deve-se considerar que à medida que cresce a capacidade do reservatório elevado decresce a do reservatório enterrado, sendo constante a capacidade total. O custo total aumenta com o crescer da capacidade do reservatório elevado;

- A vazão de recalque decresce quando aumenta a capacidade do reservatório elevado, diminuindo em conseqüência o custo do sistema de recalque. O custo total incluindo reservatório e sistema de recalque é variável. A solução ótima é a que corresponde à solução de menor custo. É comum entre nós fixar-se, nestes casos, capacidades para o reservatório elevado entre 10 a 20% da capacidade total necessária para a cidade.

7.5. Dimensões econômicas ® fixado o tipo, a forma e a capacidade do reservatório é possível estudar dimensões que o torne de mínimo custo, particularmente para reservatórios de concreto armado.

- Um reservatório enterrado para o qual forma fixados a capacidade e altura terá o menor comprimento das paredes em planta , inclusive a parede divisória, se for de seção horizontal circular.

- Os reservatórios geralmente são projetados com duas câmaras (compartimentos). A compartimentação é vantajosa, no caso de reparo ou limpeza, uma das câmaras pode permanecer funcionando. Além do mais, se for previsto um reservatório com duas câmaras independentes, consegue-se reduzir o investimento inicial das obras, com a instalação de uma só câmara na primeira etapa.

- Por possuírem uma parede comum, os reservatórios com câmaras contíguas terão (em planta) o menor comprimento de paredes se suas dimensões estiverem na relação:

x

xy=34                                              y

- Um reservatório elevado será mais econômico se sua seção horizontal for circular. As torres com forma cilíndrica têm dimensões econômicas quando a relação entre a altura do reservatório propriamente dita e o seu diâmetro estiverem na relação 1:2.

- O custo dos reservatórios pode depender de: tipo de solo no local; forma do reservatório; tipo de estrutura adotada, etc.

- Em um reservatório enterrado quanto menor a altura, maior a área de terreno necessária. A dificuldade de construção poderá aumentar quando se tem reservatórios de maior altura.

- O custo da construção poderá aumentar quando se adotam reservatórios elevados em que se pretende tirar partido estético da obra realizando um empreendimento que contribua para embelezar a cidade.

7.6. Influência da posição do reservatório no dimensionamento dos condutos principais da rede de distribuição

- Reservatório à montante  é aquele pelo qual passa, antes de atingir a rede, toda a água destinada ao consumo. Para tanto, possui uma tubulação de entrada de água e outra de saída.

NA

Edificação

R                                                           A

O conduto principal RA deve atender à cidade no dia e hora de maior consumo. O seu dimensionamento deve ser feito para a vazão da rede de distribuição, ou seja:

Qmax=K1.K2.P.qm86400   (m³/s)

- Reservatório de jusante  aquele que somente recebe água nos períodos em que a vazão de alimentação da rede supera a de consumo. Nele uma só tubulação, que parte do fundo, serve para a entrada e saída da água.

NA

R

Edificação

A            B                     C                                                D

Na figura: AB = conduto adutor;

BC = rede de distribuição;

CD = conduto ligado ao reservatório de jusante.

- O condutor AB é dimensionado para a vazão média do dia de maior consumo:

Q=K1.P.qm86400

- O conduto CD funcionará com vazões bastante variáveis. No dia de maior consumo, no fim do plano estudado para a cidade o escoamento se realizará da seguinte forma:

- No intervalo de tempo correspondente às horas de menor consumo, o sentido do escoamento será de C para D. A vazão máxima nesse período será:

Q1=K1.P.qm86400- Qmín; sendo Qmín a vazão mínima da rede de distribuição durante as horas de menor consumo.

- No intervalo de tempo correspondente às horas de maior consumo o sentido do escoamento será de D para C. A vazão máxima nesse período será:

Q2=K1.K2.P.qm86400−K1.P.qm86400

- A canalização CD deverá ser dimensionada para o maior desses dois valores de vazão.

  - Posição do reservatório de distribuição em cota.

- A determinação da posição do reservatório de distribuição em cota, conhecida a sua localização em planta e as perdas de carga nos diversos trechos da rede de distribuição é realizada a partir de pontos mais desfavoráveis do terreno. Esses pontos deverão ser escolhidos entre os mais afastados do reservatório e os situados em cotas mais elevadas.

NA

h1

R                                                           h2

H

h3

h4

A              B              C              D

- O nível de água no reservatório será fixado a partir da expressão:

NA = Z + h + hmín

Z = cota do terreno no ponto mais desfavorável;

h = perda de carga no escoamento da água desde o reservatório até o ponto mais desfavorável;

hmín = pressão disponível mínima requerida na rede de distribuição (15 m.c.a. - Norma).

  - Recomendações gerais e detalhes sobre o projeto de reservatório.

- De modo geral, a altura útil varia de 3 a 6 metros, embora excepcionalmente sejam adotados de 2,4 e o máximo de 8 metros.

- É conveniente que o fundo dos reservatórios tenham uma declividade mínima de 0,5% em direção da abertura de descarga, a fim de facilitar o refugio das águas após as limpezas.

- A cobertura nos reservatórios é importante pois destina-se a proteger, contra qualquer perigo de poluição a água potável que vai ter no reservatório. Além do mais, impedindo a penetração dos raios solares, a cobertura impossibilita o desenvolvimento de algas na água, as quais poderiam provocar odor e sabor desagradáveis.

- A abertura de inspeção é uma passagem que se deixa na cobertura para permitir a visita ao interior do reservatório. Ela é geralmente quadrada com 0,6 m x 0,6 m e geralmente tem um dos lados no prolongamento da face interna da parede do reservatório, onde fica instalada a escada de acesso.

- As coberturas dos reservatórios devem ser providas de uma ou mais chaminés de ventilação, a fim de que o nível d’água fique sempre sob pressão atmosférica. As aberturas das chaminés devem ser providas de telas, a fim de impedir a passagem de substâncias estranhas e de insetos, como mosquitos, para o interior dos reservatórios.

- Na entrada de água, se o suprimento é feito por gravidade, costuma-se colocar uma válvula de bóia na extremidade da tubulação de entrada, a fim de que a passagem da água para o interior do reservatório, quando o mesmo estiver cheio, seja interrompido. Para cada compartimento do reservatório deve haver uma canalização de entrada.

- A canalização de saída, uma para cada compartimento, providas de registro para isolamento de cada unidade, tem saída pelo fundo do reservatório com um ressalto de 5 a 10 cm. Proteção de saída com grade de ferro fundido, bronze ou latão.

- Os reservatórios elevados normalmente apresentam um único compartimento, isto é, não são subdivididos. Muitas vezes, por razões econômicas, são dotados de uma única canalização para a entrada (entrada pelo fundo), saída e descarga. Um sistema de válvulas, entretanto, deve permitir o isolamento do reservatório sem interrupção do abastecimento, o que se consegue por meio de uma canalização de passagem direta (by pass). Nos reservatórios de jusante a entrada e a saída se fazem sempre por uma única tubulação.

- Deve-se ter precauções especiais no sentido de assegurar a impermeabilidade das paredes do reservatório.

- Sinalização de torres, para proteção da navegação aérea, sempre que necessário, a juízo das autoridades competentes. Pára-raios.